## #табличная форма(ТФ)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) |  | 2026 зим макс (0°C)¦2026 лет мин (17°C) |  | 2027 лет макс (17°C) |  | * |  |  |  |  | *[2026] [зим] [мин] [0°C] |  | выборка режимов
| пояснение: | pop | pp | pn | qn | pn | qn | pg | qg | P | r | Tc | pg | qg | выбор параметра в таблице RastrWin
15504 | номер узла |  |  | 6.6375 | 2.655 | 20 | pn*0.4 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 14
ny=15503 | номер узла |  |  | 6.136 | 2.4544 | 15 | pn*0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 12 | 13
g=907 | номер генератора | * P: 100
Num=909 | номер генератора | * P: 99.5
na=1 | номер района | * Tc: 11
npa=11 | номер территории | * Tc: 11
no=2 | номер объединения | * Tc: 11
nga=2 | номер нагрузочной группы | * Tc: 11
na=11 | номер района | 2026 зим макс (0°C) pop: 800
npa=88 | номер территории | 2026 зим макс (0°C) pop: 4000
no=1 | номер объединения | 2026 зим макс (0°C) pp: 4600
15038,15041,0 | ip,iq,np ветви | * r: 20
(vetv) | для всех строк в таблице ветви | * Tc: 0
Задание на изменение значений (в том числе потребления) в таблицах RastrWin в табличном виде
В первом столбце задается в какой таблице RastrWin и по какому ключу искать значение, нр: узел (12 или ny=12), ветвь (12,13,0), район (na=1) - аналогично выборке в строковой форме.
В первой строке имена файлов без расширения. Если несколько моделей, то имена через знак "¦", * - во всех режимах, *[2026][зим][мин][0°C] - режимы в соответствии с выборкой [].
Во второй строке имя корректируемого параметра из таблиц RastrWin. Еесли указано поле pop или pp то потребление будет изменяться за счет pn, qn узлов.
На пересечении указывается требуемое числовое значение (в ячейке может быть не число, а формула, например =10*0.4) или формула для rastr (напрмер pn*0.4)
В ячейке А1 указать тип внесения.
В остальных ячейках листа могут быть любые значения.
Изменения в RastrWin выполняются по строкам сверху вниз. Пос трокам слева направо.
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ", 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" для pop и pp не учитывается

## ТФ пример 1 (pn, qn)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) |  | 2026 зим макс (-41°C) |  | 2026 зим мин (0°C) |  | 2026 зим мин (-41°C) |  | 2026 лет макс (17°C) |  | 2026 лет макс (30°C ПЭВТ) |  | 2026 лет мин (17°C) |  | * |  | *[2027][][][]
|  | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn
15149 | Глубокая: 1СШ 110 кВ | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.44 | 1.21 | 0.484 | 1.331 | 0.5324 | 1.4641 | 0.58564 | 1.6105 | 0.6442 | 1.7716 | 0.70862 | 10 | pn*0.4 | 2 | 2
15150 | Глубокая: 2СШ 110 кВ | 2 | 0.8 | 2.2 | 0.88 | 2.42 | 0.968 | 2.662 | 1.0648 | 2.9282 | 1.1713 | 3.221 | 1.2884 | 3.5431 | 1.4172 | 2 | pn*0.4 | 2 | 2
15151 | Тихая: 1СШ 110 кВ | 3 | 1.2 | 3.3 | 1.32 | 3.63 | 1.452 | 3.993 | 1.5972 | 4.3923 | 1.7569 | 4.8315 | 1.9326 | 5.3147 | 2.1259 |  |  | 2 | 2
15152 | Тихая: 2СШ 110 кВ | 4 | 1.6 | 4.4 | 1.76 | 4.84 | 1.936 | 5.324 | 2.1296 | 5.8564 | 2.3426 | 6.442 | 2.5768 | 7.0862 | 2.8345 |  |  | 2 | 2
1 | нет такого узла | 5 | 2 | 5.5 | 2.2 | 6.05 | 2.42 | 6.655 | 2.662 | 7.3205 | 2.9282 | 8.0526 | 3.221 | 8.8578 | 3.5431 |  |  | 2 | 2
15154 | 0 - сработает, пустое значение пропустит | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 2
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ", 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" Для pop и pp не учитывается.

## ТФ пример 2 (pop)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 зим мин (0°C) | 2026 зим мин (-41°C) | 2026 лет макс (17°C) | 2026 лет макс (30°C ПЭВТ) | 2026 лет мин (17°C) | * | *[2027][][][]
|  | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop
na=11 | Северный ЭР | 600 | 606 | 612.06 | 618.1806 | 624.3624 | 630.606 | 636.9121
na=12 | Ноябрьский ЭР | 3600 | 3636 | 3672.36 | 3709.0836 | 3746.1744 | 3783.6362 | 3821.4725
npa=88 | ЯНАО | [8 empty] | 4300
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ" или если указана формула, 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" для pop и pp не учитывается

## импорт из моделей(ИМ)
Параметры импорта из файлов RastrWin |  |  |  |  | Выборка файлов
Имя файла | Таблица | Выборка | Параматры | Тип импорта | Год | Сезон | Макс, мин | Доп. Имя
I:\rastr_add\test\файлы импорта\файл для импорт.rg2 | node,vetv | sel |  | 3 | 2026 | лет | мин
#I:\rastr_add\test\импорт.rg2 | node,vetv,Generator | sel | sel | 2 | 2026 | лет | мин
I:\rastr_add\test\имя файла нестандартного формата.rg2 | node | ny=15515¦ny=15516 | pn,qn | 2
Note on F1: если имена файлов стандартного формата, то можно корректировать файлы соответствующие выборке
Note on A2: Полное имя файла, если поставить вначале "# " то выполняться не будет
Note on B2: Имя таблицы в растр, можно несколько через ";": node;vetv;Generator
Note on C2: выборка в таблице, нр sel
Note on D2: Переносимые параметры Ключи таблицы (нр ny для node) вводить не обязательно Например: pn,qn
Note on E2: обновить: 2 загрузить: 1 дополнить: 0 обновить-добавить: 3
Note on F2: В формате: 2025-2028,2030
Note on G2: зим, лет или паводок
Note on H2: макс или мин
Note on I2: указывается в скобках в названии файла через ";"

## строковая форма(СФ)
Выполнить изменение модели по строкам |  |  | Выборка файлов
Задание | Выборка в таблицах | Значение | Год | Сезон | Макс, мин | Доп. Имя | Условие
удалить* | 15049 | [5 empty] | (ny=15302: vras>525.5)&(ny=15302: vras<100)
удалить | 15561,15129,0; 15562,15130,0; Num=912; g=913
изм | ny=15301 | pg=14 |  |  |  |  | (15301: vras<525.5)&(15301: vras>100)
изм | 15148 | name=Промплощадка:изм name
изм | 15205 | qmax=-5; qmin=-100; pn=10; qn=pn*0.4
изм | 15195; 15196 | vzd=121
изм | na=11(node); (vetv) | sel=1
изм | na=12(node); ny=15521 | sel=1
снять отметку |  |  | 2026 | зим | макс | -41°C
добавить | node | ny=3; pn=1; uhom=120; na=11; name=Новый узел
добавить | vetv | ip=15524; iq=3; np=3; x=2; r=1.5; b=-0.000182
добавить | ngroup | nga=16; name=Новая
текст | node:name,dname; vetv:dname; Generator:Name
СХН | na=11
напряжения | na=11
изм | (vetv); (area); (area2); (darea) | Tc=0 | 2026 | зим | макс | 0°C
расчет
Note on D1: Выборка файлов позволяет вносить изменения только в те файлы со стандартным именем которые удовлетворяют выборке. Если выборка файлов в соответствующей строке не заполнена, то строка будет выполняться во всех файлах. Если имя файла нестандартное, изменения в него тоже будут вноситься.
Note on A2: Если поставить в начале "#", то выполняться не будет
Note on C2: Значения (при необходимости) указываются через пробел в формате <ny=3 pn=1>. Если нужно изменить текстовое поле, то пробелы в имени нужно заменить на _(нр 1_СШ_110_кВ_Юг). При вставки в модель поля _ поменяется на пробел
Note on D2: нр 2025-2028,2030
Note on E2: зим, лет или паводок
Note on F2: макс или мин
Note on G2: указывается в скобках в названии файла через ";"
Note on H2: Выполнять если утверждение верно. Несколько условий разделяются знаком "&".
Note on A3: удалить - удалить в соответствии с выборкой (* удалять узлы с генераторами и прилегающими ветвями) Выборка - аналогично команде изм Значение - не заполнять
Note on A6: изменить - изменить значения в таблицах модели. Выборка - выборка в таблицах rastr. Если несколько выборок, то указываются через пробел (н.р. na=1¦na=2 no=1 npa=1 nga=2 Num=25 g=12). Пробелы следует использовать исключительно для разделения выборок. В круглых скобках указать имя таблицы (н.р. na=1(node)). Если корректировать все строки таблицы, то указать только имя таблицы, н.р. (node). Если выборка по ключам, то имя таблицы указывать не нужно (н.р. ny=1 в таблице узлы). Краткая форма выборки по узлам: 12 21 вместо ny=12 ny=21. Краткая форма выборки по ветвям: 12,13,0 вместо ip=12&iq=13&np=0. Краткая форма выборки по генераторам: g=12 вместо Num=12. При задании краткой формы имя таблицы указывать не нужно. Значение - параметры (нр pn=1 qn=1 sel=1 sta=1).
Note on A11: снять... - снять отметку узлов, ветвей и генераторов
Note on A12: Добавить строку в таблицу Выборка - имя таблицы (нр node) Значение - параметры новой строки (нр pn=1 qn=1)
Note on A15: Исправить пробелы, заменить английские буквы на русские.
Note on A16: СХН - добавить номера СХН в узлах:uhom>100 nsx=1, uhom<100 nsx=2 Выборка в таблице узлы может быть пустой
Note on A17: Проверка номинального напряжения на соответствие ряду [6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750]. Выборка узлов
Note on A19: расчет режима

## импорт таблиц(ИТ)
Имя таблицы: | i_dop_ob | i_dop | n_it | i_dop_ob_av | i_dop_av | n_it_av | ip | iq | np | dname | sel
vetv | 400 |  |  | 400 |  |  | 1114 | 1121 | 0 | ВЛ 220 кВ Возейская-Северный Возей | 1
Тип импорта: | 400 |  |  | 400 |  |  | 1107 | 1121 | 0 | ВЛ 220 кВ Газлифт-Северный Возей | 1
2 | 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 1 | 68 | 0 | ВЛ 220 кВ Инта -Воркута | 1
| 1000 | 690 | 102 |  | 690 | 102 | 3005 | 3006 | 0 | ВЛ 220 кВ Микунь - Синдор | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 3005 | 3085 | 0 | ВЛ 220 кВ Микунь- Сыктывкар | 1
| 630 | 630 | 103 | 756 | 710 | 104 | 3005 | 60 | 0 | ВЛ 220 кВ Микунь-Урдома | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 1067 | 1030 | 0 | ВЛ 220 кВ Печора -Северная | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2000 | 1072 | 0 | ВЛ 220 кВ Печора-Усинская с отпайкой на ПС Сыня | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 1072 | 1080 | 0 | ВЛ 220 кВ Печора-Усинская с отпайкой на ПС Сыня | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2000 | 2002 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Зеленоборск | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2000 | 1 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Инта | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2000 | 1067 | 1 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Печора № 1 | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2000 | 1067 | 2 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Печора № 2 | 1
| 320 |  |  | 384 |  |  | 2000 | 1029 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Северная | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 1067 | 1076 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Усинская с отпайкой на ПС Сыня | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 1076 | 1080 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Усинская с отпайкой на ПС Сыня | 1
| 1000 | 871 | 105 | 1000 | 1000 | 106 | 2000 | 2003 | 0 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1121 | 1130 | 2 | ВЛ 220 кВ Северный Возей -Харьягинская № 2 (ВЛ-282) | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1121 | 1130 | 1 | ВЛ 220 кВ Северный Возей -Харьягинская № 1 (ВЛ-283) | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1080 | 1114 | 0 | ВЛ 220 кВ Усинская -Возейская | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1080 | 1107 | 0 | ВЛ 220 кВ Усинская- Газлифт | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1080 | 1087 | 0 | ВЛ 220 кВ Усинская - Промысловая I цепь (ВЛ-253) | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1080 | 1088 | 0 | ВЛ 220 кВ Усинская - Промысловая II цепь (ВЛ-254) | 1
| 630 | 630 | 100 | 756 | 690 | 101 | 2001 | 2003 | 0 | ВЛ 220 кВ Ухта - Зеленоборск | 1
| 2000 | 825 | 107 |  | 825 | 107 | 2003 | 3005 | 0 | ВЛ 220 кВ Ухта -Микунь | 1
| 1000 | 690 | 102 |  | 690 | 102 | 2003 | 3007 | 0 | ВЛ 220 кВ Ухта -Синдор | 1
| 600 | 600 | 108 | 600 | 600 | 108 | 10 | 48 | 1 | ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 -Воркута № 1 (ВЛ-107) | 1
| 600 | 600 | 108 | 600 | 600 | 108 | 10 | 48 | 2 | ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 -Воркута № 2 (ВЛ-108) | 1
| 320 | 320 | 109 | 320 | 320 | 109 | 1062 | 1005 | 0 | ВЛ 110 кВ Городская -Кожва с отпайками (ВЛ-124) | 1
| 320 | 320 | 109 | 320 | 320 | 109 | 1005 | 1012 | 0 | ВЛ 110 кВ Городская -Кожва с отпайками (ВЛ-124) | 1
| 320 | 320 | 109 | 320 | 320 | 109 | 1012 | 1010 | 0 | ВЛ 110 кВ Городская -Кожва с отпайками (ВЛ-124) | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1041 | 1064 | 0 | ВЛ 110 кВ Печора-Городская с отпайкой на ПС ЖБИ (ВЛ-120) | 1
| 400 |  |  | 400 |  |  | 1000 | 1041 | 0 | ВЛ 110 кВ Печора-Городская с отпайкой на ПС ЖБИ (ВЛ-120) | 1
| 400 | 400 | 110 | 400 | 400 | 110 | 1000 | 1008 | 0 | ВЛ 110 кВ Печора - Кожва с отпайками (ВЛ-121), участок от ПС 220 кВ Печора до отпайки на ПС 110 кВ Сухой Лог | 1
| 400 | 400 | 110 | 400 | 400 | 110 | 1008 | 1011 | 0 | ВЛ 110 кВ Печора - Кожва с отпайками (ВЛ-121), участок от ПС 220 кВ Печора до отпайки на ПС 110 кВ Сухой Лог | 1
| 320 | 320 | 109 | 320 | 320 | 109 | 1011 | 1010 | 0 | ВЛ 110 кВ Печора - Кожва с отпайками (ВЛ-121), участок от отпайки на ПС 110 кВ Сухой Лог до ПС 110 кВ Кожва | 1
| 1000 | 960 | 111 | 1000 | 960 | 111 | 2006 | 2010 | 1 | ВЛ 110 кВ Сосногорская ТЭЦ - Ухта I цепь (ВЛ-153) | 1
| 1000 | 960 | 111 | 1000 | 960 | 111 | 2006 | 2010 | 2 | ВЛ 110 кВ Сосногорская ТЭЦ-Ухта II цепь(ВЛ-154) | 1
| 400 | 390 | 112 | 480 | 456 | 113 | 3015 | 3020 | 0 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Микунь II цепь с отпайками (ВЛ-170), участок от ТЭЦ Монди СЛПК до отпайки на ПС 110 кВ Часово | 1
| 600 | 390 | 114 |  | 456 | 115 | 3094 | 3114 | 0 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Микунь II цепь с отпайками (ВЛ-170), участок от отпайки на ПС 110 кВ Часово до ПС 220 кВ Микунь | 1
| 400 | 390 | 112 | 480 | 456 | 113 | 3018 | 3020 | 0 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Микунь I цепь с отпайками (ВЛ-171), участок от ТЭЦ Монди СЛПК до отпайки на ПС 110 кВ Часово | 1
| 600 | 390 | 114 |  | 456 | 115 | 3083 | 3114 | 0 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Микунь I цепь с отпайками (ВЛ-171), участок от отпайки на ПС 110 кВ Часово до ПС 220 кВ Микунь | 1
| 600 | 600 | 108 | 720 | 605 | 116 | 3131 | 3020 | 2 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК -Сыктывкар II цепь (ВЛ-160) | 1
| 600 | 600 | 108 | 720 | 605 | 116 | 3131 | 3020 | 1 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК -Сыктывкар I цепь (ВЛ-161) | 1
Note on B1: в первой строке (начиная с колонки B) поля в таблице
Note on A3: обновить: 2 загрузить: 1 дополнить: 0 обновить-добавить: 3

## импорт таблиц(ИТ) (2)
Имя таблицы: | Num | Tc | Idop
graphikIT | 100 | -5 | 1
Тип импорта: | 100 | -6 | 1
0 | 100 | 0 | 1
| 100 | 5 | 1
| 100 | 10 | 1
| 100 | 15 | 1
| 100 | 20 | 1
| 100 | 25 | 1
| 100 | 30 | 1
| 100 | 35 | 0.96349
| 100 | 31 | 0.96349
| 100 | 40 | 0.88571
| 100 | 36 | 0.88571
| 101 | -5 | 1.0957
| 101 | -6 | 1.0957
| 101 | 0 | 1.0957
| 101 | 5 | 1.0957
| 101 | 10 | 1.0957
| 101 | 15 | 1.0957
| 101 | 20 | 1.0493
| 101 | 16 | 1.0493
| 101 | 25 | 1
| 101 | 21 | 1
| 101 | 30 | 0.93913
| 101 | 26 | 0.93913
| 101 | 35 | 0.87971
| 101 | 31 | 0.87971
| 101 | 40 | 0.8087
| 101 | 36 | 0.8087
| 102 | -5 | 1.2899
| 102 | -6 | 1.2899
| 102 | 0 | 1.2391
| 102 | -4 | 1.2391
| 102 | 5 | 1.2
| 102 | 1 | 1.2
| 102 | 10 | 1.1493
| 102 | 6 | 1.1493
| 102 | 15 | 1.1087
| 102 | 11 | 1.1087
| 102 | 20 | 1.0493
| 102 | 16 | 1.0493
| 102 | 25 | 1
| 102 | 21 | 1
| 102 | 30 | 0.93913
| 102 | 26 | 0.93913
| 102 | 35 | 0.87971
| 102 | 31 | 0.87971
| 102 | 40 | 0.8087
| 102 | 36 | 0.8087
| 103 | -5 | 1
| 103 | -6 | 1
| 103 | 0 | 1
| 103 | 5 | 1
| 103 | 10 | 1
| 103 | 15 | 1
| 103 | 20 | 1
| 103 | 25 | 1
| 103 | 30 | 1
| 103 | 35 | 0.99206
| 103 | 31 | 0.99206
| 103 | 40 | 0.9127
| 103 | 36 | 0.9127
| 104 | -5 | 1.0648
| 104 | -6 | 1.0648
| 104 | 0 | 1.0648
| 104 | 5 | 1.0648
| 104 | 10 | 1.0648
| 104 | 15 | 1.0648
| 104 | 20 | 1.0493
| 104 | 16 | 1.0493
| 104 | 25 | 1
| 104 | 21 | 1
| 104 | 30 | 0.93944
| 104 | 26 | 0.93944
| 104 | 35 | 0.88028
| 104 | 31 | 0.88028
| 104 | 40 | 0.80986
| 104 | 36 | 0.80986
| 105 | -5 | 1.1481
| 105 | -6 | 1.1481
| 105 | 0 | 1.1481
| 105 | 5 | 1.1481
| 105 | 10 | 1.1481
| 105 | 15 | 1.1389
| 105 | 11 | 1.1389
| 105 | 20 | 1.0712
| 105 | 16 | 1.0712
| 105 | 25 | 1
| 105 | 21 | 1
| 105 | 30 | 0.92537
| 105 | 26 | 0.92537
| 105 | 35 | 0.84501
| 105 | 31 | 0.84501
| 105 | 40 | 0.7566
| 105 | 36 | 0.7566
| 106 | -5 | 1
| 106 | -6 | 1
| 106 | 0 | 1
| 106 | 5 | 1
| 106 | 10 | 1
| 106 | 15 | 1
| 106 | 20 | 1
| 106 | 25 | 1
| 106 | 30 | 1
| 106 | 35 | 0.981
| 106 | 31 | 0.981
| 106 | 40 | 0.924
| 106 | 36 | 0.924
| 107 | -5 | 1.2897
| 107 | -6 | 1.2897
| 107 | 0 | 1.2473
| 107 | -4 | 1.2473
| 107 | 5 | 1.2
| 107 | 1 | 1.2
| 107 | 10 | 1.1491
| 107 | 6 | 1.1491
| 107 | 15 | 1.1091
| 107 | 11 | 1.1091
| 107 | 20 | 1.0497
| 107 | 16 | 1.0497
| 107 | 25 | 1
| 107 | 21 | 1
| 107 | 30 | 0.93939
| 107 | 26 | 0.93939
| 107 | 35 | 0.88
| 107 | 31 | 0.88
| 107 | 40 | 0.8097
| 107 | 36 | 0.8097
| 108 | -5 | 1
| 108 | -6 | 1
| 108 | 0 | 1
| 108 | 5 | 1
| 108 | 10 | 1
| 108 | 15 | 1
| 108 | 20 | 1
| 108 | 25 | 1
| 108 | 30 | 0.94667
| 108 | 26 | 0.94667
| 108 | 35 | 0.88667
| 108 | 31 | 0.88667
| 108 | 40 | 0.81667
| 108 | 36 | 0.81667
| 109 | -5 | 1
| 109 | -6 | 1
| 109 | 0 | 1
| 109 | 5 | 1
| 109 | 10 | 1
| 109 | 15 | 1
| 109 | 20 | 1
| 109 | 25 | 1
| 109 | 30 | 1
| 109 | 35 | 1
| 109 | 40 | 0.98438
| 109 | 36 | 0.98438
| 110 | -5 | 1
| 110 | -6 | 1
| 110 | 0 | 1
| 110 | 5 | 1
| 110 | 10 | 1
| 110 | 15 | 1
| 110 | 20 | 1
| 110 | 25 | 1
| 110 | 30 | 1
| 110 | 35 | 0.99
| 110 | 31 | 0.99
| 110 | 40 | 0.91
| 110 | 36 | 0.91
| 111 | -5 | 1.0417
| 111 | -6 | 1.0417
| 111 | 0 | 1.0417
| 111 | 5 | 1.0417
| 111 | 10 | 1.0417
| 111 | 15 | 1.0417
| 111 | 20 | 1.0417
| 111 | 25 | 1
| 111 | 21 | 1
| 111 | 30 | 0.93958
| 111 | 26 | 0.93958
| 111 | 35 | 0.88021
| 111 | 31 | 0.88021
| 111 | 40 | 0.80937
| 111 | 36 | 0.80937
| 112 | -5 | 1.0256
| 112 | -6 | 1.0256
| 112 | 0 | 1.0256
| 112 | 5 | 1.0256
| 112 | 10 | 1.0256
| 112 | 15 | 1.0256
| 112 | 20 | 1.0256
| 112 | 25 | 1
| 112 | 21 | 1
| 112 | 30 | 0.93846
| 112 | 26 | 0.93846
| 112 | 35 | 0.87949
| 112 | 31 | 0.87949
| 112 | 40 | 0.87949
| 113 | -5 | 1.0526
| 113 | -6 | 1.0526
| 113 | 0 | 1.0526
| 113 | 5 | 1.0526
| 113 | 10 | 1.0526
| 113 | 15 | 1.0526
| 113 | 20 | 1.0439
| 113 | 16 | 1.0439
| 113 | 25 | 1
| 113 | 21 | 1
| 113 | 30 | 0.95395
| 113 | 26 | 0.95395
| 113 | 35 | 0.90789
| 113 | 31 | 0.90789
| 113 | 40 | 0.90789
| 114 | -5 | 1.2897
| 114 | -6 | 1.2897
| 114 | 0 | 1.2385
| 114 | -4 | 1.2385
| 114 | 5 | 1.2
| 114 | 1 | 1.2
| 114 | 10 | 1.1487
| 114 | 6 | 1.1487
| 114 | 15 | 1.1077
| 114 | 11 | 1.1077
| 114 | 20 | 1.0487
| 114 | 16 | 1.0487
| 114 | 25 | 1
| 114 | 21 | 1
| 114 | 30 | 0.93846
| 114 | 26 | 0.93846
| 114 | 35 | 0.87949
| 114 | 31 | 0.87949
| 114 | 40 | 0.87949
| 115 | -5 | 1.2456
| 115 | -6 | 1.2456
| 115 | 0 | 1.2061
| 115 | -4 | 1.2061
| 115 | 5 | 1.1667
| 115 | 1 | 1.1667
| 115 | 10 | 1.1272
| 115 | 6 | 1.1272
| 115 | 15 | 1.0855
| 115 | 11 | 1.0855
| 115 | 20 | 1.0439
| 115 | 16 | 1.0439
| 115 | 25 | 1
| 115 | 21 | 1
| 115 | 30 | 0.95395
| 115 | 26 | 0.95395
| 115 | 35 | 0.90789
| 115 | 31 | 0.90789
| 115 | 40 | 0.90789
| 116 | -5 | 1.1901
| 116 | -6 | 1.1901
| 116 | 0 | 1.1901
| 116 | 5 | 1.1901
| 116 | 10 | 1.1488
| 116 | 6 | 1.1488
| 116 | 15 | 1.1091
| 116 | 11 | 1.1091
| 116 | 20 | 1.0496
| 116 | 16 | 1.0496
| 116 | 25 | 1
| 116 | 21 | 1
| 116 | 30 | 0.93884
| 116 | 26 | 0.93884
| 116 | 35 | 0.87934
| 116 | 31 | 0.87934
| 116 | 40 | 0.80992
| 116 | 36 | 0.80992
Note on A3: обновить: 2 загрузить: 1 дополнить: 0 обновить-добавить: 3

## <коррекция#расчет>
U | U<300 |  | U>300
| 0.95 | 1.14 | 0.98 | 1.05
6 | 5.7 | 6.84
10 | 9.5 | 11.4
35 | 33.25 | 39.9
110 | 104.5 | 125.4
220 | 209 | 250.8
500 |  |  | 490 | 525

## НВ
Статус | Отключение | Ключ откл. | Ремонт 1 | Ключ рем.1 | Ремонт 2 | Ключ рем.2 | Ремонтная схема | Схема при отключении | Примечание
- | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В | ip=15055&iq=15057&np=0 | [6 empty] | - в статусе: режим исключается
| ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым | ip=16102&iq=15132&np=0
| ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | ip=15177&iq=16095&np=0
| ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды | ip=15105&iq=15131&np=0 | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ip=15038&iq=15133&np=0
| Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ | ny=15177
| Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ | Num=907
|  |  | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь | ip=15203&iq=15105&np=0 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | ip=15203&iq=15105&np=1
| ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой | ip=15038&iq=15505&np=0 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь | ip=15203&iq=15105&np=0 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | ip=15203&iq=15105&np=1 | #20,21 |  | после # текст не учитывается