## Sheet1 (2)
overloads_all
| info_file | [6 empty] | info_srs | [11 empty] | info_action |  |  | overloads
код( номер соч. номер па_ номер элемента) | Имя файла | Год | Сезон макс/мин | Доп. имя | Доп. имя2 | Доп. имя3 | Температура(°C) | Наименование СРС | Номер СРС | Кол. откл. эл. | Контроль ДТН | Отключение | Ключ откл. | Ремонт 1 | Ключ рем.1 | Ремонт 2 | Ключ рем.2 | Номер подсочетания | Конец | Действие | АПВ | СКРМ | dname | key | txt_zag | i_max | i_dop_r | i_zag | i_dop_r_av | i_zag_av | vras | umin | umin_av | otv_min | otv_min_av | umax
1.0_0 | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 | Зимний максимум нагрузки | -41°C | - | - | -41 | Нормальная схема сети. | 1 | 0 | ДДТН | [6 empty] | 0 | True |  |  |  | ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды | ip=15009&iq=15111&np=0 | 292 % (58 А) от Iддтн = 20 А и 6 % от Iадтн = 1000 А | 58.3082 | 20 | 291.5412 | 1000 | 5.8308
2.0_0 | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 | Зимний максимум нагрузки | -41°C | - | - | -41 | Отключение ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды. | 2 | 1 | ДДТН | ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды | ip=15009&iq=15111&np=0 |  |  |  |  | 0 | False |  | Восстановлено питание узлов: П. Хеттинская: 2СШ 220 кВ (15111). |  | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ip=15133&iq=15175&np=0 | 125 % (112 А) от Iддтн = 90 А и 56 % от Iадтн = 200 А | 112.3834 | 90 | 124.8704 | 200 | 56.1917
2.1_1 | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 | Зимний максимум нагрузки | -41°C | - | - | -41 | Отключение ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды. | 2 | 1 | ДДТН | [6 empty] | 1 | False | откл рн |  |  | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ip=15133&iq=15175&np=0 | 125 % (112 А) от Iддтн = 90 А и 56 % от Iадтн = 200 А | 112.3834 | 90 | 124.8704 | 200 | 56.1917
2.2_2 | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 | Зимний максимум нагрузки | -41°C | - | - | -41 | Отключение ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды. | 2 | 1 | ДДТН | [6 empty] | 2 | True | откл эл |  |  | нет перегрузки или есть
130.0_1 | 2026 зим макс (0°C) AutoBsh | 2026 | Зимний максимум нагрузки | 0°C | - | - | 0 | Отключение Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ при ремонте ВЛ 110 кВ Уренгой – УГТЭС-1. | 130 | 2 | AДТН | Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ | Num=907 | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГТЭС-1 | ip=15106&iq=15194&np=0 | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГТЭС-1 | ip=15106&iq=15194&np=0 | 0 | True |  | Не восстановлено питание узлов: Г1,2 УГТЭС-72 (15194). |  | Пангоды: 2СШ 220 кВ | ny=15009 | [6 empty] | 238.0339 |  |  |  |  | 200
[8 empty] | Наименование режима | Номер сочетания | [11 empty] | АПВ | СКРМ

## 2026 зим макс (-41°C)_I
Наименование режима | Наименование параметра \ контролируемого элемента | ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак | ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым | ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды | ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея | КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак
| ДДТН ,А | 786.9 | 1000 | 985.3 | 20 | 100 | 90 | 120 | 1000 | 1000 | 906 | 950.2
| АДТН ,А | 944.3 | 1000 | 1000 | 1000 | 110 | 200 | 1000 | 999.9 | 1000 | 906 | 999.7
Нормальная схема сети. | I, А | 249.5 | 291.8 | 59.3 | 58.3 | 81.9 | 81.9 | 103.6 | 308.6 | 142.4 | 95.2 | 266.6
| % от ДДТН | 31.7 | 29.2 | 6 | 291.6 | 81.9 | 91 | 86.3 | 30.9 | 14.2 | 10.5 | 28.1
| % от АДТН | 26.4 | 29.2 | 5.9 | 5.8 | 74.5 | 41 | 10.4 | 30.9 | 14.2 | 10.5 | 26.7
Отключение ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым. | I, А | 250.5 | 0 | 54.7 | 44.9 | 44.5 | 54.2 | 40.3 | 382.8 | 113.1 | 94.9 | 265.8
| % от ДДТН | 31.8 | 0 | 5.6 | 224.4 | 44.5 | 60.2 | 33.6 | 38.3 | 11.3 | 10.5 | 28
| % от АДТН | 26.5 | 0 | 5.5 | 4.5 | 40.5 | 27.1 | 4 | 38.3 | 11.3 | 10.5 | 26.6
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале. | I, А | 248.3 | 363.8 | 122.1 | 125.8 | 152.1 | 145.3 | 177.4 | 0 | 182.9 | 95.4 | 267.5
| % от ДДТН | 31.6 | 36.4 | 12.4 | 628.9 | 152.1 | 161.4 | 147.8 | 0 | 18.3 | 10.5 | 28.2
| % от АДТН | 26.3 | 36.4 | 12.2 | 12.6 | 138.3 | 72.6 | 17.7 | 0 | 18.3 | 10.5 | 26.8
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды при ремонте ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой. | I, А | 250.7 | 265.2 | 59 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 108.9 | 94.8 | 265.6
| % от ДДТН | 31.9 | 26.5 | 6 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 10.9 | 10.5 | 28
| % от АДТН | 26.6 | 26.5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 10.9 | 10.5 | 26.6
Отключение Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ. | I, А | 255.9 | 317.1 | 88 | 79.8 | 57.7 | 64.7 | 33.5 | 0 | 219.9 | 290.6 | 477.8
| % от ДДТН | 32.5 | 31.7 | 8.9 | 399 | 57.7 | 71.9 | 27.9 | 0 | 22 | 32.1 | 50.3
| % от АДТН | 27.1 | 31.7 | 8.8 | 8 | 52.4 | 32.4 | 3.3 | 0 | 22 | 32.1 | 47.8
Отключение Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ. | I, А | 251.1 | 291.9 | 75.6 | 65.9 | 52.5 | 62.2 | 28.8 | 298.4 | 101.6 | 94.9 | 265.2
| % от ДДТН | 31.9 | 29.2 | 7.7 | 329.5 | 52.5 | 69.1 | 24 | 29.8 | 10.2 | 10.5 | 27.9
| % от АДТН | 26.6 | 29.2 | 7.6 | 6.6 | 47.7 | 31.1 | 2.9 | 29.8 | 10.2 | 10.5 | 26.5

## 2026 зим макс (-41°C)_U
Наименование режима | Наименование параметра \ контролируемого элемента | Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ | Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ | Надым: 1СШ 110 кВ | Оп. 234
| МДН, кВ | 177.1 | 177.1 | 88.5 | 88.5
| АДН, кВ | 169.4 | 169.4 | 84.7 | 84.7
Нормальная схема сети. | U, кВ | 242 | 242 | 116.3 | 118.9
| % от МДН | -36.6 | -36.6 | -31.4 | -34.3
| % отАДН | -42.9 | -42.9 | -37.3 | -40.4
Отключение ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым. | U, кВ | 242 | 242 | 116.3 | 118.9
| % от МДН | -36.6 | -36.6 | -31.4 | -34.3
| % отАДН | -42.9 | -42.9 | -37.3 | -40.4
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале. | U, кВ | 242 | 242 | 115.8 | 118.4
| % от МДН | -36.6 | -36.6 | -30.8 | -33.7
| % отАДН | -42.9 | -42.9 | -36.7 | -39.7
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды при ремонте ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой. | U, кВ | 242 | 242 | 115.3 | 117.8
| % от МДН | -36.6 | -36.6 | -30.2 | -33
| % отАДН | -42.9 | -42.8 | -36.1 | -39
Отключение Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ. | U, кВ | 242 | 220 | 116.3 | 118.9
| % от МДН | -36.6 | -24.2 | -31.4 | -34.3
| % отАДН | -42.9 | -29.9 | -37.3 | -40.4
Отключение Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ. | U, кВ | 242 | 242 | 116.3 | 118.9
| % от МДН | -36.6 | -36.6 | -31.4 | -34.3
| % отАДН | -42.9 | -42.8 | -37.3 | -40.4

## автоматика
| Nномер автоматики/схемы сети | N ступени | Состояние ступени | Выдержка времени | Уставка срабатывания | Действие | Условие выполнения
ремонт |  | - | - | - | - | [ny=454(node)¦sta=1][...] | years : 2026-2029¦ ny=1: vras>125
отключение |  | - | - | - | - | ny=454(node)¦sta=2
автоматика | [5 empty] | ny=454(node)¦sta=3 | АДТН
node[10].uhom

## рисунки
Формат листа (3-А3, 4-А4): | 3
Ориентация(0-книжная, 1-альбомная): | 1
Имя папки с файлами rg2: | I:\rastr_add\test\result
Наименование файла | Наименование рисунка
2026 зим макс (-41°C) [1_0] Нормальная схема сети.rg2 | Рисунок К.1 - …
2026 зим макс (-41°C) [2_0] Отключение 2 АТ 220110 кВ ПС 220 кВ Надым.rg2 | Рисунок К.2 - …
2026 зим макс (-41°C) [8_0] Ремонт ВЛ 110 кВ Табъяха – Оленья.rg2 | Рисунок К.8 - …
2026 зим макс (-41°C) [11_0] Отключение ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды при ремонте 2 АТ 220110 кВ ПС 220 кВ Надым (имя 22).rg2 | Рисунок К.11 - …