## #табличная форма(ТФ)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) |  | 2026 зим макс (0°C)¦2026 лет мин (17°C) |  | 2027 лет макс (17°C) |  | * |  |  |  |  | *[2026] [зим] [мин] [0°C] |  | выборка режимов
| пояснение: | pop | pp | pn | qn | pn | qn | pg | qg | P | r | Tc | pg | qg | выбор параметра в таблице RastrWin
15504 | номер узла |  |  | 6.6375 | 2.655 | 20 | pn*0.4 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 14
ny=15503 | номер узла |  |  | 6.136 | 2.4544 | 15 | pn*0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 12 | 13
g=907 | номер генератора | * P: 100
Num=909 | номер генератора | * P: 99.5
na=1 | номер района | * Tc: 11
npa=11 | номер территории | * Tc: 11
no=2 | номер объединения | * Tc: 11
nga=2 | номер нагрузочной группы | * Tc: 11
na=11 | номер района | 2026 зим макс (0°C) pop: 800
npa=88 | номер территории | 2026 зим макс (0°C) pop: 4000
no=1 | номер объединения | 2026 зим макс (0°C) pp: 4600
15038,15041,0 | ip,iq,np ветви | * r: 20
(vetv) | для всех строк в таблице ветви | * Tc: 0
Задание на изменение значений (в том числе потребления) в таблицах RastrWin в табличном виде
В первом столбце задается в какой таблице RastrWin и по какому ключу искать значение, нр: узел (12 или ny=12), ветвь (12,13,0), район (na=1) - аналогично выборке в строковой форме.
В первой строке имена файлов без расширения. Если несколько моделей, то имена через знак "¦", * - во всех режимах, *[2026][зим][мин][0°C] - режимы в соответствии с выборкой [].
Во второй строке имя корректируемого параметра из таблиц RastrWin. Еесли указано поле pop или pp то потребление будет изменяться за счет pn, qn узлов.
На пересечении указывается требуемое числовое значение (в ячейке может быть не число, а формула, например =10*0.4) или формула для rastr (напрмер pn*0.4)
В ячейке А1 указать тип внесения.
В остальных ячейках листа могут быть любые значения.
Изменения в RastrWin выполняются по строкам сверху вниз. Пос трокам слева направо.
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ", 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" для pop и pp не учитывается

## ТФ пример 1 (pn, qn)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) |  | 2026 зим макс (-41°C) |  | 2026 зим мин (0°C) |  | 2026 зим мин (-41°C) |  | 2026 лет макс (17°C) |  | 2026 лет макс (30°C ПЭВТ) |  | 2026 лет мин (17°C) |  | * |  | *[2027][][][]
|  | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn | pn | qn
15149 | Глубокая: 1СШ 110 кВ | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.44 | 1.21 | 0.484 | 1.331 | 0.5324 | 1.4641 | 0.58564 | 1.6105 | 0.6442 | 1.7716 | 0.70862 | 10 | pn*0.4 | 2 | 2
15150 | Глубокая: 2СШ 110 кВ | 2 | 0.8 | 2.2 | 0.88 | 2.42 | 0.968 | 2.662 | 1.0648 | 2.9282 | 1.1713 | 3.221 | 1.2884 | 3.5431 | 1.4172 | 2 | pn*0.4 | 2 | 2
15151 | Тихая: 1СШ 110 кВ | 3 | 1.2 | 3.3 | 1.32 | 3.63 | 1.452 | 3.993 | 1.5972 | 4.3923 | 1.7569 | 4.8315 | 1.9326 | 5.3147 | 2.1259 |  |  | 2 | 2
15152 | Тихая: 2СШ 110 кВ | 4 | 1.6 | 4.4 | 1.76 | 4.84 | 1.936 | 5.324 | 2.1296 | 5.8564 | 2.3426 | 6.442 | 2.5768 | 7.0862 | 2.8345 |  |  | 2 | 2
1 | нет такого узла | 5 | 2 | 5.5 | 2.2 | 6.05 | 2.42 | 6.655 | 2.662 | 7.3205 | 2.9282 | 8.0526 | 3.221 | 8.8578 | 3.5431 |  |  | 2 | 2
15154 | 0 - сработает, пустое значение пропустит | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 2
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ", 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" для pop и pp не учитывается

## ТФ пример 2 (pop)
1 |  | 2026 зим макс (0°C) | 2026 зим макс (-41°C) | 2026 зим мин (0°C) | 2026 зим мин (-41°C) | 2026 лет макс (17°C) | 2026 лет макс (30°C ПЭВТ) | 2026 лет мин (17°C) | * | *[2027][][][]
|  | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop | pop
na=11 | Северный ЭР | 600 | 606 | 612.06 | 618.1806 | 624.3624 | 630.606 | 636.9121
na=12 | Ноябрьский ЭР | 3600 | 3636 | 3672.36 | 3709.0836 | 3746.1744 | 3783.6362 | 3821.4725
npa=88 | ЯНАО | [8 empty] | 4300
Note on A1: 1: "ЗАМЕНИТЬ", 2: "ПРИБАВИТЬ", 3: "ВЫЧЕСТЬ", 0: "УМНОЖИТЬ" для pop и pp не учитывается

## импорт из моделей
Параметры импорта из файлов RastrWin |  |  |  |  | Выборка файлов
Имя файла | Таблица | Выборка | Параматры | Тип импорта | Год | Сезон | Макс, мин | Доп. Имя
I:\rastr_add\test\файлы импорта\файл для импорт.rg2 | node;vetv | sel |  | 3 | 2026 | лет | мин
#I:\rastr_add\test\импорт.rg2 | node;vetv;Generator | sel | sel | 2 | 2026 | лет | мин
I:\rastr_add\test\имя файла нестандартного формата.rg2 | node | ny=15515¦ny=15516 | pn,qn | 2
Note on F1: если имена файлов стандартного формата, то можно корректировать файлы соответствующие выборке
Note on A2: Полное имя файла, если поставить вначале "# " то выполняться не будет
Note on B2: Имя таблицы в растр, можно несколько через ";": node;vetv;Generator
Note on C2: выборка в таблице, нр sel
Note on D2: Переносимые параметры Ключи таблицы (нр ny для node) вводить не обязательно Например: pn,qn
Note on E2: обновить: 2 загрузить: 1 дополнить: 0 обновить-добавить: 3
Note on F2: В формате: 2025-2028,2030
Note on G2: зим, лет или паводок
Note on H2: макс или мин
Note on I2: указывается в скобках в названии файла через ";"

## строковая форма
Выполнить изменение модели по строкам |  |  | Выборка файлов
Задание | Выборка в таблицах | Значение | Год | Сезон | Макс, мин | Доп. Имя | Утверждение
удалить* | 15049 | [5 empty] | ny=15302: vras>525.5¦ny=15302: vras<100
изм | ny=15301 | pg=14 |  |  |  |  | 15301: vras<525.5¦15301: vras>100
удалить | 15561,15129,0; 15562,15130,0; Num=912; g=913
изм | 15148 | name=Промплощадка:изм name
изм | 15205 | qmax=-5; qmin=-100; pn=10; qn=pn*0.4
изм | 15195; 15196 | vzd=121
изм | na=11(node); (vetv) | sel=1
снять отметку |  |  | 2026 | зим | макс | -41°C
изм | na=12(node); ny=15521 | sel=1
добавить | node | ny=3; pn=1; uhom=120; na=11; name=Новый узел
добавить | vetv | ip=15524; iq=3; np=3; x=2; r=1.5; b=-0.000182
добавить | ngroup | nga=16; name=Новая
текст | node:name,dname; vetv:dname; Generator:Name
СХН | na=11
номинальные напряжения | na=11
изм | (vetv); (area); (area2); (darea) | Tc=0 | 2026 | зим | макс | 0°C
#экспорт excel - доделать | area
#импорт excel - доделать
#сечение - доделать | ns=1 | 1100
#удалить пустые записи в таблицах - доделать | node vetv Generator
расчет
Note on D1: Выборка файлов позволяет вносить изменения только в те файлы со стандартным именем которые удовлетворяют выборке. Если выборка файлов в соответствующей строке не заполнена, то строка будет выполняться во всех файлах. Если имя файла нестандартное, изменения в него тоже будут вноситься.
Note on A2: Если поставить в начале "#", то выполняться не будет
Note on C2: Значения (при необходимости) указываются через пробел в формате <ny=3 pn=1>. Если нужно изменить текстовое поле, то пробелы в имени нужно заменить на _(нр 1_СШ_110_кВ_Юг). При вставки в модель поля _ поменяется на пробел
Note on D2: нр 2025-2028,2030
Note on E2: зим, лет или паводок
Note on F2: макс или мин
Note on G2: указывается в скобках в названии файла через ";"
Note on H2: Выполнять если утверждение верно. Несколько условий разделяются знаком "¦".
Note on A3: удалить - удалить в соответствии с выборкой (* удалять узлы с генераторами и прилегающими ветвями) Выборка - аналогично команде изм Значение - не заполнять
Note on A6: изменить - изменить значения в таблицах модели. Выборка - выборка в таблицах rastr. Если несколько выборок, то указываются через пробел (н.р. na=1¦na=2 no=1 npa=1 nga=2 Num=25 g=12). Пробелы следует использовать исключительно для разделения выборок. В круглых скобках указать имя таблицы (н.р. na=1(node)). Если корректировать все строки таблицы, то указать только имя таблицы, н.р. (node). Если выборка по ключам, то имя таблицы указывать не нужно (н.р. ny=1 в таблице узлы). Краткая форма выборки по узлам: 12 21 вместо ny=12 ny=21. Краткая форма выборки по ветвям: 12,13,0 вместо ip=12&iq=13&np=0. Краткая форма выборки по генераторам: g=12 вместо Num=12. При задании краткой формы имя таблицы указывать не нужно. Значение - параметры (нр pn=1 qn=1 sel=1 sta=1).
Note on A10: снять... - снять отметку узлов, ветвей и генераторов
Note on A12: Добавить строку в таблицу Выборка - имя таблицы (нр node) Значение - параметры новой строки (нр pn=1 qn=1)
Note on A15: Исправить пробелы, заменить английские буквы на русские.
Note on A16: СХН - добавить номера СХН в узлах:uhom>100 nsx=1, uhom<100 nsx=2 Выборка в таблице узлы может быть пустой
Note on A17: Проверка номинального напряжения на соответствие ряду [6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750]. Выборка узлов
Note on A23: расчет режима

## #
U | U<300 |  | U>300
| 0.95 | 1.14 | 0.98 | 1.05
6 | 5.7 | 6.84
10 | 9.5 | 11.4
35 | 33.25 | 39.9
110 | 104.5 | 125.4
220 | 209 | 250.8
500 |  |  | 490 | 525